Администрация

Хвощеватовского сельского поселения

Нижнедевицкого муниципального района

## Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2018 г. № 19

пос.с/за «Кучугуровский»

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Хвощеватовского

сельского поселения Нижнедевицкого

муниципального района Воронежской

области

Во исполнение требований Федерального закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также, в соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хвощеватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, администрация Хвощеватовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Хвощеватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области (прилагается).

2. Разместить данное постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Хвощеватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Хвощеватовского

сельского поселения                                                                      Н.И.Чернышова

Приложение

к постановлению Хвощеватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

от 21.05.2018 г. №19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ХВОЩЕВАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение  ………………………………………………………………………………

2. Паспорт схемы  ………………………………………………………………………

3. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Хвощеватовского сельского поселения  ………………………………………………

3.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения  ……………..

3.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения  ……………………………………………………………………………..

3.3.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения  ……………………………………………………………………………..

4. Направление развития централизованных систем водоснабжения  …………………

4.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения  …………………..

4.2. Повышение показателей качества воды  …………………………………………

4.3.Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения  ………

4.4. Повышение эффективности использования ресурсов  ……………………………..

5. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

5.1. Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды, сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления  …………………………

5.2. Описание системы коммерческого учета питьевой воды  …………………………..

5.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения  …………………………………………………………………………

5.4. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2028 года

5.5. Определение требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений системы

водоснабжения ……………………………………………………………………….

5.6. Наименование организации наделенной статусом гарантирующей организации …..

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения  …………………………………………..

6.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам  ………………………………………………………………………………………

6.2. Обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения ………….

6.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

6.4. Описание вариантов прохождения трубопроводов  ……………………………………

6.5. Рекомендации о месте размещения сооружений водопровода  …………………..

7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  ………………………………………………

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  ………………..

8.1. Общие положения ……………………………………………………………………….

8.2. Определение ориентировочной стоимости зданий, сооружений и инженерных коммуникаций  ………………………………………………………………………….

9.Целевые показатели развития систем водоснабжения  ………………………………

9.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения  ……………………

9.2. Повышение эффективности использования ресурсов  ………………………………

9.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения  ……….

9.4. Повышение эффективности использования ресурсов  ……………………………

10. Существующее положение в сфере горячего водоснабжения Хвощеватовского сельского поселения  …………………………………………………………………..

11.Существующее положение в сфере водоотведения Хвощеватовкого сельского поселения  …………………………………………………………………………………

11.1. Анализ структуры системы водоотведения.

11.2. Анализ существующих проблем

11.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

11.4. Планируемая схема хозяйственно-бытовой канализации

12. Мероприятия схемы водоотведения

12.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

13. Финансовые потребности для реализации схемы

14. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

Графическая часть

Приложение 1

Приложение 2

- Введение

Схема водоснабжения Хвощеватовского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 29.07.2017);

- Генеральный план Хвощеватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Хвощеватовского сельского поселения от 28.12.2011г., №90.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания  людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения;

- зоны централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения);

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

-  перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Хвощеватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Хвощеватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.

Местонахождение объекта:

Россия, Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, Хвощеватовское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года «782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84 ⃰ Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14 и введен в действие с 01 01.2013 г;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04444.03-85 Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №635/11 и введен в действие с 01.января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источникинаружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды.

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

- строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Хвощеватовского сельского поселения в целом;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

-  обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап до 2020 г.

- строительство и перекладка существующих водопроводных сетей;

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий  существующей и части новой застройки;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- реконструкция ВОС;

Второй этап 2020 – 2027 г.

- строительство новых ВЗУ;

- строительство новых ВОС;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории  новой застройки;

- строительство КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов;

- строительство очистных сооружений

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

3. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Хвощеватовского сельского поселения

3.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения

Хвощеватовское сельское поселение расположено в западной части Нижнедевицкого района Воронежской области и граничит с севера с территориями першинского и Нороворотаевского сельских поселений Нижнедевицкого района, с востока с территорией Михневского сельского поселения, с юга с территорией Синелипяговского сельского поселения.

На территории Хвощеватовкого сельского поселения  расположено 6 населенных пунктов: посёлок совхоза «Кучугуровский» (административный центр), хутор Каменный Буерак, хутор Колесников, хутор Комяга, хутор Сычёвка, село Хвощеватовка.

Система водоснабжения села обособлена. Водоснабжение осуществляется из подземных источников.

В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами. Артезианские скважины используют аллювиальный горизонт и верхнечетвертичный водоносный горизонт. Горизонты являются защищенными. Качество воды по основным показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Водопроводные сети в настоящее время недостаточно разветвлены и не охватывают всех территорий жилой застройки. Сети выполнены стальными и ПВХ трубами диаметром 50-150 мм.

3.2 Описание территорий поселения не охваченных

централизованными системами водоснабжения

Наибольшее развитие сети водопровода имеют в центре села Хвощеватовка где расположены административные и культурно-бытовые учреждения. Системами централизованного водоснабжения охвачены районы индивидуальной жилой застройки. Обеспеченность жилищного фонда Хвощеватовского сельского поселения водопроводом с подводом к жилым домам составляет -89%

На данный момент в Хвощеватовском сельском поселении водоснабжение отсутствует в4 населенных пунктах. Основная застройка данных населенных пунктов – частные индивидуальные дома. Снабжение питьевой водой осуществляется от частных колодцев, собственных водозаборных скважин.

3.3.Описание результатов технического обследования

централизованных систем водоснабжения

Хвощеватовское сельское поселение обеспечивается питьевой водой от трех артезианских скважин. Скважина №1 пробурена в  1978 году, глубина скважины составляет 110 метров, насос ЭЦВ-6, производительность 160 куб.м./сут., скважины №2 пробурена в 1977 году, глубина скважины составляет 120 метров, насос ЭЦВ-6, производительность 170 куб.м./сут, скважины №3 пробурена в 1980 году, глубина скважины составляет 128 метров, насос ЭЦВ-6, производительность 90 куб.м./сут,

Село Хвощеватовка имеет развитые сети водоснабжения. Водопровод выполнен стальными 3 асбестовыми и ПВХ трубами диаметрами 32- 110 мм.

Технологические и экономические показатели деятельности

| Направление показателей | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические показатели |  |  |  |  |  |
| Потери | Уровень потерь | % | 4,3 | 4,23 | 4,28 |
|  | Коэффициент потерь | куб.м/км | 1,22 | 1,3 | 1,3 |
|  | Удельное водопотребление | куб. м/чел | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| Аварийность | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 5 | 5 | 5 |
| Износ | Износ системы коммунальной инфраструктуры, в том числе: | % | 57,9 | 63,7 | 66,9 |
|  | Оборудование водозаборов | % | 51,8 | 58,2 | 63,4 |
|  | Оборудование системы очистки воды | % | - | - | - |
|  | Оборудование системы транспортирования воды | % | 56,9 | 62,6 | 65,7 |
| Сети водоснабжения | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 78 | 78 | 78 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 7 | 7 | 7 |
| Производственные мощности | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 82,1 | 88,9 | 87,9 |
|  | Оборудование водозаборов | % | 82,1 | 88,9 | 87,9 |
|  | Оборудование системы очистки воды | % |  |  |  |

4. Направление развития централизованных систем водоснабжения

Основными принципами развития жилищного строительства на территории поселения являются:

- освоение территорий в существующей жилой застройке населенных пунктов;

- осуществление нового жилищного строительства в существующих границах населенных пунктов (с учетом планировочных ограничений), предусматривающее полное обеспечение территории объектами инженерного обеспечения, транспортного обслуживания, услугами культурно-бытового обслуживания;

- применение в строительстве современных типовых и индивидуальных проектов;

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

4.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелись бы 1 артезианская скважина, насосная станция 2-подъема;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

4.2. Повышение показателей качества воды

- Ремонт и реконструкция существующих сооружений водоподготовки;

- Строительство станций обезжелезивания в составе новых ВЗУ;

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей);

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

4.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

4.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды их системы.

5.Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

5.1. Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды, сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

Таблица 5.1 – Фактическая потребность в воде по группам потребителей

| Показатели | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки воды | тыс. куб. м | 210 | 205 |
| 2. Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 3. Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 3 | 3 |
| 4. Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 205 | 200 |
| 5. Объем потерь воды | тыс. куб. м | 8,4 | 8,2 |
| 6. Объем реализации воды всего, в том числе: 6.1. населению 6.2. бюджетным организациям 6.3. прочим потребителям | тыс. куб. м | 189,6 3,0 6,0 | 184,8 3,0 6,0 |

5.2. Описание системы коммерческого учета питьевой воды

Учет потребления питьевой воды выполняется на основании нормативного расчета потребления и приборов учета.

5.3. Анализ резервов и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения

Проектная мощность ВЗУ составляет 900 м3/сут, фактическия100 м3/сут.Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2015 году составляет 320…..тыс. м3/год.

В средние сутки водопотребление составит:

320х103/365 = 876,7 м3 /сутки.

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления возникнет дефицит питьевой воды.

5.4. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2027 года

Развитие системы водоснабжения учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В перспективе развития сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства и районов жилой застройки.Благоустройство для жилой застройки с. ХвощеватовкаХвощеватовского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока 2027 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

-существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

230 л/сут. – средняя норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

90 л/сут. – норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Частота поливок 1 раз в день, 120 дней в году.

Суточный коэффициент неравномерности принят в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», принимаем 1,3.

Расходы воды на нужды сельхозпредприятий и неучтенные расходы принимаем в размере 20 % от общего водопотребления согласно СП.

Расходы на собственные нужды водопровода 10 % от общего объема подачи всеть согласно СНиП 2.04.02-84 (СП31.13330.2012) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Перспективное водопотребление на 2027 год приведено в таблице 3.2

| Наименование населенного пункта | Наименование расхода | Ед-ца изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред.сут. м3/сут |  | Годовое т./м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час.м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| с.Хвощеватовка | Хоз-питьевые нужды | чел | 400 | 230 | 92,0 | 33,58 |  | 119,6 | 4,98 |
|  | Полив | чел | 400 | 90 | 36,0 | 13,14 |  | 46,8 | 1,95 |
|  | Неучтенные расходы | % | 20 | - | 18,4 | 6,72 |  | 23,92 | 1,0 |
|  | Собственные нужды системы водоснабжения | % | 10 | - | 14,64 | 5,34 |  | 19,03 | 0,79 |
|  | Итого: |  | 400 |  | 161,04 | 58,78 |  | 209,35 | 8,72 |

5.5. Определение требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений системы водоснабжения

Согласно результатов расчетов настоящего и перспективного водопотребления дефицит на перспективу воды составляет 200  м3/сутки. Соответственно новый водозабор должен иметь скважины с дебитом 25 м3/час (рабочая и резервная), производительность станции обезжелезивания принимаем 900 м3/сутки, станция 2 подъема с учетом часовой неравномерности 40 м3/час.

5.6. Наименование организации наделенной статусом гарантирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Нижнедевицк» (ООО «Нижнедевицк»).

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водоснабжение Хвощеватовского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить 900 м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.  Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 150 мм. Общая протяженность сетей составит 13 км.

Перечни мероприятий по реализации схем водоснабжения сведены в таблице 6.1 и 6.2

Таблица 6.1 – Перечень основных мероприятий по устройству сетей водоснабжения

| Диаметр, мм | Материал | Протяженность перекладываемых сетей взамен существующих, км | Протяженность вновь прокладываемых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Срок реализации 2020 |  |  |  |
| 100 | ПНД | 1,0 | 9,0 |
| Срок реализации 2027 |  |  |  |
| 100 | ПНД | 1,0 | 5,0 |

Таблица 6.2 – Перечень основных мероприятий по строительству сооружений на сетях водоснабжения

| Наименование | Производительность | Характеристика сооружений |
| --- | --- | --- |
| Срок реализации до 2027 |  |  |
| 1. Бурение 2-х арт. скважин | Q=25 м3/час | Артезианские скважины в павильонах глубиной до 130 м, насосы ЭВЦ-25-150 |
| 2. Станция обезжелезивания | Q=25 м3/час | Станция обезжелезивания на напорных фильтрах |
| 3. Резервуары чистой воды | 2 шт. х 100 м3 | Металлические резервуары чистой воды в обваловке |
| 4. Насосная станция II подъема | Q=40 м3/час | Водопроводная насосная станция II подъема. Q=40 м3/час, Н=55 м – 2 шт. (рабочий и резервный) |

6.2. Обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения Хвощеватовского сельского поселения предполагает решение следующих задач:

- Охват сетями водоснабжения 100 % территорий существующей и перспективной застройки населенных пунктов;

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения.

Решение поставленных задач предполагает перечень мероприятий, рассмотрение которых производится отдельно по населенным пунктам.

Существующий водозабор с. Хващиватовка состоит из трех артезианских скважин и з-х водонапорных башнен. Согласно протоколов анализа воды из скважин имеются превышения показателей по мутности, и содержанию железа. Качество воды после установки обезжелезивания, согласно протоколов анализов предоставленных эксплуатирующей организацией, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для водоснабжения территорий существующей застройки не имеющих централизованного водоснабжения, перспективной застройки предусмотрено строительство нового водозаборного узла ВЗУ-2. В составе нового ВЗУ предполагается бурение двух артезианских скважин (рабочая и резервная). Предполагается, что новый ВЗУ будет эксплуатировать подольско-мячковский водоносный горизонт, который эксплуатируют все артезианские скважины поселения. По данным анализов ожидается, что вода нового водозаборного узла будет иметь превышение ПДК по мутности и железу, поэтому предусматривается строительство станции обезжелезивания производительностью 600 м3/сут. Предусматривается строительство РЧВ 2х100 м3 и насосной станции 2-го подъема производительностью 40 м3/ч. Для повышения надежности системы водоснабжения ВЗУ-1 и ВЗУ-2 объединяются в общую сеть, что даст возможность выводить из работы один из узлов при регламентных работах и устранении аварийных ситуаций.

Необходимо разработать проекты ЗСО источников в соответствии, с которыми установить пояса зон санитарной охраны. Устроить ограждение первого пояса.

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемой и новый водозабор не окажут влияния на качество подземных вод.

Реализация схемы водоснабжения сельского поселения предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. Перекладывается участок сети от существующего ВЗУ-1 для объединения его спроектируемым ВЗУ-2, диаметром 200 мм, трубы – полиэтилен низкого давления, а также 2 км аварийных сетей диаметром 100 мм.

При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления d 100, 200 мм – магистральные водопроводы, d 50 мм – распределительная сеть. Для увеличения надежности и бесперебойности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание водопровода.

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

6.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

Согласно имеющихся данных часть потребителей воды имеют приборы учета, относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

6.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопровода

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу улиц и дорог, границ населенного пункта. Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание сетей. Трасса прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

6.5. Рекомендации о месте размещения сооружений водопровода

Существующий водозаборный узел продолжает функционировать, поэтому при устройстве нового ВЗУ-2 необходимо учитывать радиусы влияния существующих скважин и проектируемых скважин. Также для новых ВЗУ необходимо учесть соблюдения поясов санитарной охраны. Исходя из вышеперечисленных условий, новый водозаборный узел размещается на территориях перспективного строительства с учетом выполнения требований ЗСО 1-го пояса и расстояния от существующего около 700 м.

При разработке проектной документации необходимо выполнить расчеты зон ЗСО водозаборов для уточнения размещения скважин и сооружений.

7.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

При соблюдении норм проектирования,строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозаборы не окажут влияния на качество подземных вод. Подольско-мячковский водоносный горизонт является защищенным водоупорами. Качество воды по биологическим показателям соответствуетСанПиН, поэтому обеззараживание воды не требуется. Промывные воды от установок обезжелезивания отводятся на очистные сооружения канализации.

Выводы: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

8.1. Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат. Изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим,на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии  с действующим законодательством в объемфинансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоснабжения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно- изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- техническое перевооружение;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы;

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

8.2. Определение ориентировочной стоимости зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение. И складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками.  На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования. В связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2017 г. по:

- Проектам объектов-аналогов;

- Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур;

Стоимость разработки проектной документации

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов –дефляторов до 2027 г. В соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо №21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен». В таблице 8.1 представлены общие сведения по рассчитанной стоимости реализации каждого этапа выполнения мероприятий по водоснабжению поселения в разбивке по этапам и видам деятельности.

Таблица 8.1. – Информация по финансовым потребностям мероприятий в разбивке по этапам.

| № п/п | Вид деятельности | Расходы на мероприятие с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прокладка новых сетей | 10 230,0 | 7 150,0 |
| 2. | Перекладываемые сети | 1 140,0 | 1 140,0 |
| 3. | Строительство новых зданий и сооружений |  | 15 167,22 |
|  | Итого: | 11 370,0 | 23 457,22 |

9.Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схеме водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

9.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурение новых артезианских скважин в составе водозаборов не имеющих резервных скважин.

- Устройство резервуаров чистой воды, в составе существующих ВЗУ;

- Устройство насосных станций 2-го подъема в составе существующих ВЗУ;

-Строительство новых водозаборных узлов, в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2-го подъема;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

9.2. Повышение показателей качества воды

- Строительство станций обезжелезивания в составе существующих и новых ВЗУ;

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

9.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства.

9.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

10.Существующее положение в сфере горячего водоснабжения  Нижнедевицкого сельского поселения

Горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует

Схема водоотведения Хвощеватовского сельского поселения

11.Существующее положение в сфере водоотведения

11.1. Анализ структуры системы водоотведения.

В Хвощеватовском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в населенных пунктах поселения от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен  превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Выводы:

1. Население пользуется выгребами.

2. На данном этапе развития поселения назрела необходимость в системе централизованной канализации.Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка.

11.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Хвощеватовское сельское поселение имеет недостаточную степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

2. Ливневой канализации нет, отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

3. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

11.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

11.4. Планируемая схема хозяйственно-бытовой канализации

Проектируемая схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

В населенных пунктах Хвощеватовского сельского поселения необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения. С целью сокращения сброса неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- от неканализованной застройки; оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованное сооружение – сливную станцию, размещаемую вблизи очистных сооружений на главном подводящем коллекторе;

- целесообразно предусмотреть проектирование и строительство очистных сооружений полной биологической очистки с современным оборудованием и технологией очистки сточных вод;

- при необходимости, проектирование и строительство напорных коллекторов и насосных станций;

- для навозной жижи – устройство непроницаемых для грунтовых и поверхностных вод бетонных сборников, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрений;

- производственные стоки должны проходит очистку на локальных очистных сооружениях. Производственные стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, также должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

- Мероприятия схемы водоотведения

12.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение планируется осуществлять самотечными и напорными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

- Финансовые потребности для реализации схемы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

- Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.